307

4. Рекомендации по оптимизации схем водоотбора на водозаборах подземных вод

Большинство водозаборов подземных вод в Республике Татарстан создавалось без должного гидрогеологического обоснования. В связи с этим при нерациональном отборе воды из скважин, когда величина водоотбора превышает величину ресурсов подземных вод участка недр, происходит в первую очередь заметное ухудшение качества подземных вод. Причиной такого явления является подтягивание некондиционных по минерализации, жесткости и содержанию сульфатов вод из нижележащих водоносных горизонтов. Анализ материалов о химическом составе используемых для питьевого водоснабжения подземных вод на территории Актанышского, Мензелинского, Тукаевского и Муслюмовского районов Республики Татарстан свидетельствует, что качество подземных вод не соответствует хотя бы по 1 показателю в 154 пробах из 340 отобранных. При этом подземные воды большинства опробованных водозаборов (порядка 34%) имеют повышенную по сравнению с ПДК общую жесткость. Вторым компонентом, превышающим ПДК, является общее железо, которое отмечено в воде 40 опробованных водопунктов. Подземные воды 35 опробованных водопунктов не отвечают санитарным нормам по величине минерализации,  18-ти - по содержанию сульфатов, 14-ти - по содержанию нитратов, 10-ти – по содержанию ионов аммония. Водоподготовка перед подачей потребителю некондиционной воды на водозаборах практически не ведется. Так же к ухудшению качества потребляемой населением воды приводит изношенность распределительных  водопроводных сетей. Высокая степень изношенности водопроводных сетей так же ведет к увеличению потерь и утечек воды
Безлицензионное использование подземных вод приводит к различного рода нарушениям в части охраны подземных вод от истощения и загрязнения, в том числе:

-несоблюдение регламента пользования недрами (отбора воды) при эксплуатации водозаборов на месторождениях подземных вод;

-отсутствие мониторинга подземных вод на водозаборах (контроль за величиной водоотбора, за динамическими уровнями и химическим составом отбираемой воды);

-эксплуатация водозаборов без оценки и утверждения эксплуатационных запасов подземных вод;

-необоснованный выбор новых источников водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям по надежности и качеству воды, подаваемой потребителю;

-отсутствие вокруг водозаборных скважин ограждений ЗСО первого пояса и нарушение санитарного режима на их территориях;

-рост числа заброшенных и бездействующих водозаборных скважин, подлежащих ликвидационному тампонажу, количество которых на территории обследованных Актанышского, Мензелинского, Тукаевского и Муслюмовского районов составило 153.

Ниже приведены результаты анализа водохозяйственной обстановки и краткие рекомендации по оптимизации питьевого водоснабжения населенных пунктов обследованных районов, в которых выявлен качественный либо количественный дефицит пресной питьевой воды.

4.1. Актанышский муниципальный район

Аишевское СП

Н.п.Аишево. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, необходимо изыскание дополнительного источника водоснабжения (бурение новой скважины). Производительность родникового водозабора (единственного источника водоснабжения села) не в состоянии удовлетворить потребности с.Аишево в пресной воде.
Аккузовское СП

Н.п.Аккузово. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,3 г/л), общей жесткости (13,7(Ж), повышенным содержанием железа (3,22мг/л), необходима водоподготовка. Кроме того, в с.Аккузово наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Н.п. Чишма. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин. Необходимо бурение скважины и организации водопроводной сети для водоснабжения населения.

Н.п. Ахуново. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для водоснабжения населения.

Н.п. Новый Кадермет Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организации водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п. Миннярово. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для водоснабжения населения.

Н.п. Михайловка. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для водоснабжения населения.

Актанышбашское СП

Н.п.Азякуль. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды водозабора «Азякуль» с повышенной величиной общей жесткости (9,9(Ж), повышенным содержанием железа (7,9мг/л), необходима водоподготовка.
Н.п. Чуганак. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Актанышское СП

Н.п.Актаныш. Основными недостатками водоснабжения р.п. Актаныш являются уменьшение дебита скважин по сравнению с первоначальным на водозаборе «Актанышбаш», низкое качество воды на водозаборе «Азякуль» и водозаборных скважинах ООО «Теплосервис» (повышенное содержание железа - 0,54-1,24 мг/л).
Для улучшения ситуации с водоснабжением на участке водозабора «Актанышбаш» необходимо пробурить дополнительные скважины, в связи с тем, что многие скважины выработали свой амортизационный срок. На водозаборах ООО «Теплосервис» необходимо проведение мероприятий по водоподготовке (обезжелезивание).

Атясевское СП

Н.п.Атясево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,2 г/л) и содержанию железа (0,31 мг/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п.Апачево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,3 г/л) и содержанию железа (1,76 мг/л), необходима водоподготовка.
Верхнеяхшеевское СП

Н.п.Верхнее Яхшеево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,6 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п.Табанлы Куль. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,5(Ж) и нитратов (74,9мг/л), необходима водоподготовка либо бурение новых скважин на участках с возможностью организации зон санитарной охраны источников водоснабжения и с качеством воды, отвечающим требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.
Казкеевское СП

Н.п.Казкеево. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, единственным источником водоснабжения является водозаборная скважина №298580103, эксплуатирующаяся без должного гидрогеологического обоснования. Скважина эксплуатируется с 1975г., плановые работы по  техническому обслуживанию и ремонту скважины не проводятся, что привело к снижению дебита. Для увеличения производительности водозабора необходимо проведение мероприятий по очистке скважины (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.).
Н.п.Тыннамасово. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Кировское СП

Н.п.с-за им.Кирова. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,3(Ж), содержанию железа (1,4 мг/л) и ионов аммония (2,13 мг/л). Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п.Улиманово. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (0,44мг/л), необходима водоподготовка. 

Кузякинское СП
Н.п.Адаево. Для централизованного водоснабжения используются родниковые воды с повышенной величиной общей жесткости (9,3(Ж) и нитратов (101мг/л), необходима водоподготовка. Сверхнормативное содержание нитратов свидетельствует о сельскохозяйственном загрязнении. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага загрязнения.
Н.п.Старые Урьяды. Для централизованного водоснабжения используются родниковые воды с повышенной величиной общей жесткости (7,6(Ж) и нитратов (71,6мг/л), необходима водоподготовка. Сверхнормативное содержание нитратов свидетельствует о сельскохозяйственном загрязнении. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага загрязнения.
Масадинское СП
Н.п.Барсуково. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,1(Ж) и нитратов (50,4мг/л), необходима водоподготовка. Сверхнормативное содержание нитратов свидетельствует о сельскохозяйственном загрязнении. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага загрязнения.
Поисевское СП

Н.п.Аняково. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, необходимо изыскание дополнительного источника водоснабжения (бурение новой скважины).

Староаймановское СП

Н.п.Чиялек. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения. 

Старобайсаровское СП

Н.п.Старое Байсарово. Родниковый водозабор «Эулия» является единственным источником водоснабжения н.п. Старое Байсарово и Новое Байсарово, его производительность не способна удовлетворить потребности данных населенных пунктов в воде хозяйственно-питьевого назначения. Необходимо изыскание дополнительного источника водоснабжения (бурение новой скважины).
Н.п.Чиялек. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения. 

Старобугадинское СП

Н.п.Старые Бугады. В н.п.Старые Бутады наблюдается качественный и количественный дефицит пресной питьевой воды. Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по величине общей жесткости (8,7(Ж) и содержанию железа (1,1 мг/л), необходимо проведение мероприятий по водоподготовке. Для увеличения производительности водозабора необходимо проведение мероприятий по очистке скважины (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.).
Старокурмашевское СП

Н.п.Старое Курмашево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,1 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п.Старое Балтачево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,6 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п.Шабизбаш. Для централизованного водоснабжения н.п. Шабизбаш и Кыр-Каентюба эксплуатируется скважина №204060601, извлекаемые скважиной воды характеризуются повышенным содержанием железа (1,27 мг/л), необходима водоподготовка.

Старосафаровское СП

Н.п.Старое Сафарово. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, необходимо изыскание дополнительного источника водоснабжения (бурение новой скважины).

Такталачукское СП

Н.п.Такталачук. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, необходимо изыскание дополнительного источника водоснабжения (бурение новой скважины). Источниками водоснабжения населения являются водозаборная скважина, расположенная на территории с.Такталачук, а так же каптированный родник, расположенный в н.п.Таймурзино. 

Н.п.Азметьево. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, необходимо изыскание дополнительного источника водоснабжения (бурение новой скважины). Источником водоснабжения населения является каптированный родник, расположенный в н.п.Таймурзино. 

Н.п.Такталачук. В населенном пункте для централизованного водоснабжения используются родниковые воды с повышенной величиной общей жесткости (7,6(Ж) и железа (1,48 мг/л), необходима водоподготовка.
Татарско-Суксинское СП
Н.п.Татарские Суксы. В населенном пункте для централизованного водоснабжения эксплуатируется скважина №298640301, расположенная восточнее н.п.Мари-Суксы. Производительность скважины (100м3/сут) не в состоянии удовлетворить потребности с.Татарские Суксы в питьевой воде, необходимо изыскание дополнительного источника водоснабжения.
Н.п.Мари Суксы. Для централизованного водоснабжения используются родниковые воды с повышенным содержанием нитратов (56,4мг/л), необходима водоподготовка. Сверхнормативное содержание нитратов свидетельствует о сельскохозяйственном загрязнении. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага загрязнения.
Н.п. Новое Курмашево. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,8 г/л), общей жесткости (16,4(Ж) и содержанию сульфатов (922мг/л), использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п. Верхнее Карачево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения. 

Н.п. Нижнее Карачево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения. 

Татарско-Ямалинское СП

Н.п. Татарские Ямалы. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,3 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Кроме того, скважина эксплуатируется с 1976г., плановые работы по  техническому обслуживанию и ремонту скважины не проводятся, что привело к снижению дебита. Для увеличения производительности водозабора необходимо проведение мероприятий по очистке скважины (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.).
Н.п. Буаз Куль. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,3 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Для увеличения производительности водозабора необходимо проведение мероприятий по очистке скважины (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.).
Н.п. Буляк. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Тлякеевское СП

Н.п.Старое Тлякеево. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, необходимо изыскание дополнительного источника водоснабжения (бурение новой скважины). Производительность родникового водозабора (единственного источника водоснабжения села) не в состоянии удовлетворить потребности с.Старое Тлякеево в пресной воде.

Н.п. Старое Зияшево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения. 

Тюковское СП

Н.п. Тюково. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,4 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п. Зубаирово. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Шайчурино. Для покрытия дефицита населения с.Шайчурино в питьевой воде, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Уразаевское СП

Н.п.Уразаево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Куяново. В населенном пункте наблюдается дефицит питьевой воды. Для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора, провести техническое обслуживание скважин. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Н.п.Ильчебаево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Шарипово. В населенном пункте наблюдается дефицит питьевой воды. Для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора, провести техническое обслуживание скважин. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Усинское СП

Н.п. Усы. В населенном пункте наблюдается качественный дефицит питьевой воды. Хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Усы осуществляется водозабором подземных вод, состоящим из трех скважин. При проведении полевых работ опробована скважина 205260602. Скважиной извлекаются подземные воды со сверхнормативными показателями минерализации (1,3 г/л) и общей жесткости (17,6(Ж), использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. Если качество подземных вод двух других скважин отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, скважину с некондиционной водой необходимо вывести из системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. В случае если подземные воды, извлекаемые всеми скважинами, не отвечают питьевым нормативам, необходимо организовать водоподготовку, либо необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.

Чалманаратское СП

Н.п.Верхнее Гареево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Калмашево. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется скважиной №204061501, относящейся к источникам водоснабжения н.п.Шабызово. Извлекаемы скважиной воды характеризуются сверхнормативными величинами минерализации (4 г/л), общей жесткости (30,3(Ж), сульфатов (2669 мг/л) и железа (0,86 мг/л) использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. При невозможности организовать водоподготовку, необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Н.п.Нижнее Гареево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Шабызово. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется скважиной №204061501, обеспечивающей так же питьевое водоснабжение н.п. Калмашево. Извлекаемые скважиной воды характеризуются сверхнормативными величинами минерализации (4 г/л), общей жесткости (30,3(Ж), сульфатов (2669 мг/л) и железа (0,86 мг/л) использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. При невозможности организовать водоподготовку, необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Чуракаевское СП

Н.п. Чуракаево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,4 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п. Старое Агбязово. Для централизованного водоснабжения используются родниковые воды с повышенной величиной общей жесткости (9,4(Ж) и нитратов (109мг/л), необходима водоподготовка. Сверхнормативное содержание нитратов свидетельствует о сельскохозяйственном загрязнении. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага загрязнения.
4.2. Мензелинский муниципальный район

г.Мензелинск. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения г. Мензелинска основано на использовании поверхностных вод Нижнекамского водохранилища. Значительная часть города не обустроена централизованной канализацией, сброс условно очищенных стоков осуществляется в водохранилище, поэтому качество воды  в целом не соответствует питьевым кондициям. В 2013г. в рамках Государственного контракта №2.1.2/13 от 08.05.13г. ЗАО «ГИДЭК» выполнены работы по обоснованию возможности обеспечения населения г.Мензелинска питьевыми водами из подземных источников. По результатам выполненных работ были выбраны и обоснованы два участка – «Западный» и «Восточный», перспективные для постановки поисково-оценочных работ. В результате работ оценены ресурсы подземных вод перспективного для водоснабжения водоносного комплекса на выделенных участках в количестве 5,0 тыс. м3/сут по категории Р1. Даны рекомендации по дальнейшей постановке поисково-оценочных работ на «Западном» участке.
Атряклинское СП

Н.п.Атрякле Хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Атрякле базируется на некондиционных водах с повышенными величинами минерализации (1,3 г/л), общей жесткости (7,3-14(Ж), железа (0,44 мг/л) использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. При невозможности организовать водоподготовку, необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Н.п.Калтаково. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, единственным источником водоснабжения является водозаборная скважина №223170201, эксплуатирующаяся без должного гидрогеологического обоснования и практически выработавшая ресурсы эксплуатации. Скважина эксплуатируется с 1961г., плановые работы по  ическому обслуживанию и ремотехннту скважины не проводятся, что привело к снижению дебита. Необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам. 
Н.п.Татарская Мушуга. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,6(Ж), содержанию ионов аммония (4,37 мг/л). Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п. Чупаево. Для увеличения производительности водозабора необходимо проведение мероприятий по очистке скважины (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.).
Н.п. Новое Айманово. Для увеличения производительности водозабора необходимо проведение мероприятий по очистке скважины (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.).

Н.п.Русская Мушуга. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Филимоновка. Хозяйственно-питьевое водоснабжение н.п.Филимоновка базируется на некондиционных водах с повышенными величинами минерализации (1,2 г/л) и общей жесткости (15,1(Ж), использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. При невозможности организовать водоподготовку, необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Аюское СП

Н.п.Аю. Хозяйственно-питьевое водоснабжение н.п.Аю базируется на некондиционных водах с повышенными величинами общей жесткости (7,3(Ж), железа (1,63 мг/л) использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. При невозможности организовать водоподготовку, необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Н.п.Маткауш. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Средняя Ружевка. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Бикбуловское СП

Н.п.Бикбулово. В с.Бикбулово наблюдается острый дефицит питьевой воды, население вынуждено использовать для хозяйственно-питьевых нужд колодцы и скважины, пробуренные на территориях селитебной застройки, для частного пользования, а так же речную воду. В 2005г. по заданию МЭПР РТ Татарским геологоразведочным управлением выполнены поисково-оценочные работы, нацеленные на решение проблемы хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Бикбулово. С учетом удаленности от источников загрязнения, зоны подпора подземных вод Нижнекамским водохранилищем, минимальной приближенности к объекту водоснабжения и предварительных расчетов границ ЗСО 3 пояса была выбран участок работ и пробурена поисковая скважина. В результате проведенного комплекса работ к утверждению были представлены эксплуатационные запасы подземных вод водоносного неогенового комплекса в количестве 200 м3/сут по категории С1. Однако ввиду некондиционности вод неогенового комплекса, вскрытых поисковой скважиной (сверхнормативные концентрации Fe, B, Br, Se, Mn, NH4, а так же цветность и мутность выше установленных нормативов), оцененные запасы не прошли государственную экспертизу, и таким образом, существующая проблема питьевого водоснабжения с.Бикулово решена не была. Необходимо продолжить работы по поиску участка с качеством подземных вод, отвечающих питьевым кондициям и возможности организации хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Бикбулово питьевой водой в достаточном количестве.

Н.п.Куяново. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Ахматовка. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Верхнетакерменское СП

Н.п.Верхний Такермен. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. Кроме того, необходимо провести техническое обслуживание скважины. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин). 
Н.п.Подгорный Такермен. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин). 

Сельское поселение им.Воровского

Н.п.с-за им.Воровского. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, единственным источником водоснабжения является водозаборная скважина №217210101, эксплуатирующаяся без должного гидрогеологического обоснования и практически выработавшая ресурсы эксплуатации. Скважина эксплуатируется с 1965г., плановые работы по  техническому обслуживанию и ремонту скважины не проводятся, что привело к снижению дебита. Необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам. 
Н.п.Сарсаз-Горы. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Иркеняшское СП

Н.п. Старый Иркеняш. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, источниками водоснабжения являются две водозаборные скважины, эксплуатируемые без должного гидрогеологического обоснования и практически выработавшие ресурсы эксплуатации. Плановые работы по  техническому обслуживанию и ремонту скважин не проводятся, что привело к снижению дебита. Необходимо изыскание новых источников питьевого водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Н.п.Кзыл-Тюбяк. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и частных скважин, расположенных на придомовых территориях. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Тегермянче. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Н.п.Ятово. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Новый Икеняш. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,1 г/л) и минерализации (1,1 мг/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Кадряковское СП

Н.п. Кадряково. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,3 г/л), общей жесткости (13,1(Ж), содержанию сульфатов (600 мг/л) и ионов аммония (2,1 мг/л), использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п.Иске-Мунча. Для централизованного водоснабжения используются подземные ды с повышенной величиной общей жесткости (8,1 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п.Новый Такерман. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,1 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п.Ямаково. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и индивидуальных скважин. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Коноваловское СП

Н.п. Коноваловка. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется двумя скважинами, обеспечивающими так же питьевое водоснабжение н.п. Белопахотное. В часы максимального водопотребления, особенно в летнее время, в н.п. Коноваловка и Белопахотное ощущается дефицит воды. Для оптимизации схемы водоснабжения необходимо получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. При невозможности увеличить производительность скважин необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).

Н.п.Канонерка. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Старая Ашпала. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.

Н.п.Старая Ашпала. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения. Кроме родников, в системе нецентрализованного водоснабжения задействован родник №319380301. Использование родника  в питьевых целях не рекомендуется из-за сверхнормативных показателей минерализации (1,3 г/л) и содержания железа (2,71 мг/л).
Кузембетьевское СП

Н.п.Кузембетьево. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. Кроме того, необходимо провести техническое обслуживание скважины. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин). 
Н.п.Бакчасарай. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,7 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Н.п.Усаево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Новая Александровка. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (9,1 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Наратлы-Кичуское СП

Н.п.Наратлы-Кичу. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для отимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. Кроме того, необходимо провести техническое обслуживание скважины. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин). 
Н.п.Исангулово. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Николаевское СП

Н.п. Николаевка. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,2 г/л), общей жесткости 7-11,8(Ж), содержанию сульфатов (638 мг/л), необходимо организовать водоподготовку либо исключить скважину №223190102 из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села. Для оптимизации схемы водоснабжения необходимо получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора, провести мероприятия по очистке скважины 223190101 (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.) для увеличения ее дебита. При невозможности увеличить производительность скважины необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Н.п.Чулпан. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Новомазинское СП

Н.п. Новое Мазино. В населенном пункте наблюдается количественный дефицит питьевой воды. Хозяйственно-питьевое водоснабжение н.п.Новое Мазино обеспечивает скважина 1963г. бурения, эксплуатируемая без должного гидрогеологического обоснования и практически выработавшая ресурс эксплуатации. Плановые работы по  техническому обслуживанию и ремонту скважины не проводятся, что привело к снижению дебита. Необходимо изыскание новых источников питьевого водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Н.п.Богодаровка. Хозяйственно-питьевое водоснабжение н.п.Богодаровка базируется на некондиционных водах с повышенными величинами минерализации (1,3 г/л), общей жесткости (14,1(Ж), железа (5,1 мг/л) использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. При невозможности организовать водоподготовку, необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Новомелькенское СП

Н.п. Новый Мелькен. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (4,2 г/л), общей жесткости (26,6(Ж), содержанию сульфатов (2726 мг/л) и железа (0,32 мг/л), использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п.Дусай-Кичу. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенного пункта базируется на некондиционных водах с повышенными величинами минерализации (1,6 г/л), общей жесткости (12(Ж), сульфатов (730 мг/л) использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. При невозможности организовать водоподготовку, необходимо изыскание новых источников питьевого  водоснабжения с качеством воды, соответствующим гигиеническим нормативам.
Подгорно-Байларское СП

Н.п.Деуково. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,7 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Мияшево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (0,3 г/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Старомазинское СП

Н.п.Старое Мазино. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. Кроме того, необходимо провести техническое обслуживание скважины. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин). 
Н.п.Гришкино. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Холодный Ключ. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,04 г/л) и общей жесткости (9,3(Ж), необходима водоподготовка. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. Кроме того, необходимо провести техническое обслуживание скважины. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Староматвеевское СП

Н.п.Старая Матвеевка. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (2,4 г/л) и содержанию сульфатов (1330 мг/л). Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п.Калмурзино. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Урусовское СП

Н.п.Урусово. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,5(Ж), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Юртовское СП

Н.п.Юртово. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Хозяйственно-питьевое водоснабжение н.п.Юртово обеспечивает скважина 1969г. бурения, эксплуатируемая без должного гидрогеологического обоснования и практически выработавшая ресурс эксплуатации. Извлекаемые скважиной воды характеризуются повышенной величиной минерализации (1,4 г/л), общей жесткости (13,5(Ж),  содержанию сульфатов (646 мг/л) и железа (5,3 мг/л). Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Юшадинское СП

Н.п.Верхние Юшады. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Нижние Юшады. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Каран-Азиково. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
4.3. Тукаевский муниципальный район

Азьмушкинское СП

Н.п.Старые Гардали. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора и провести техническое обслуживание скважины. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин). 

Бетькинское СП

Н.п.Кама. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,8(Ж), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Биклянское СП

Н.п.Биклянь. Хозяйственно-питьевое водоснабжение население с.Биклянь осуществляется 4-мя действующими скважинами. При выполнении работ отобрана проба воды из скважины № 297910302, вода характеризуется сверхнормативными концентрациями железа (0,33мг/л) и ионов аммония (2,0мг/л), водоподготовка не ведется. Наиболее простым способом улучшения качества воды перед подачей ее населению  будет смешение в накопительном резервуаре  воды из скважины №297910302 с водой из трех других скважин водозабора ООО «Тукаевский водоканал», при условии их соответствия питьевым нормативам.
Бюрганское СП

Н.п.Биюрган. Водозабор подземных вод ООО «Коммунальные сети - Татарстан» обеспечивает централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Биюрган. В состав водозабора входит одна действующая и две резервные скважины. Подземные воды, извлекаемые действующей скважиной №221022702, характеризуются  повышенным содержанием ионов аммония (2,98 мг/л), необходимо проведение мероприятий по водоподготовке, либо исключение скважины с некондиционными водами из системы питьевого водоснабжения населения. 
Н.п.Тавларово. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (12,3(Ж), необходимо проведение мероприятий по водоподготовке. 
Н.п.Туирово. Для централизованного водоснабжения используются родниковые воды с повышенной величиной минерализации (1,1 г/л), общей жесткости (14,2(Ж) и нитратов (175 мг/л), необходима водоподготовка. Сверхнормативное содержание нитратов свидетельствует о сельскохозяйственном загрязнении. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага загрязнения.
Калмашское СП

Н.п.Калмаш. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. Кроме того, необходимо провести техническое обслуживание скважин (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.) для увеличения их дебита. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин). 
Калмиинское СП

Н.п.Калмия. В населенном пункте в период максимального водопотребления (в летнее время) наблюдается дефицит пресной воды, что связано с потерями при  транспортировке воды от скважины до водопотребителя из-за износа водопроводных сетей, необходима их реконструкция. 
Н.п.Кырныш. В населенном пункте в период максимального водопотребления (в летнее время) наблюдается дефицит пресной воды, что связано с потерями при  транспортировке воды от скважины до водопотребителя из-за износа водопроводных сетей, необходима их реконструкция. 
Комсомольское СП

Н.п.Комсомолец. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (12,3(Ж), необходима водоподготовка.

Кузкеевское СП

Н.п.Верхний Байлар. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,61(Ж) и содержанием нитратов (68,7 мг/л), необходима водоподготовка. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага  нитратного загрязнения.
Н.п.Старый Байлар. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,13(Ж), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Малошильнинское СП

Н.п.Малая Шильна. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,46(Ж), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Ильбухтино. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,33(Ж), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Белоус. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости, сверхнормативным содержанием бора, марганца. Необходимо проведение мероприятий по водоподготовке, либо для покрытия дефицита в качественной питьевой воде в д. Белоус необходимо изыскание новых источников водоснабжения с качеством воды, отвечающим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» (бурение скважин, подключение к сетям поверхностного водозабора «Белоус»).
Н.п.Ильичевский. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Мусабай-Заводское СП

Н.п.Мусабай-Завод. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием нитратов (70,1 мг/л), необходима водоподготовка. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага  нитратного загрязнения.
В населенном пункте в период максимального водопотребления (в летнее время) наблюдается дефицит пресной воды, что связано с потерями при  транспортировке воды от скважины до водопотребителя из-за износа водопроводных сетей, необходима их реконструкция. 

Н.п.Кзыл-Байрак. В населенном пункте в период максимального водопотребления (в летнее время) наблюдается дефицит пресной воды, что связано с потерями при  транспортировке воды от скважины до водопотребителя из-за износа водопроводных сетей, необходима их реконструкция. 

Н.п.Таш-Кичу. В населенном пункте в период максимального водопотребления (в летнее время) наблюдается дефицит пресной воды, что связано с потерями при  транспортировке воды от скважины до водопотребителя из-за износа водопроводных сетей, необходима их реконструкция. 

Нижнесуыксинское СП

Н.п.Крещение Мазино. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Новый Мусабай. В населенном пункте наблюдается дефицит пресной воды. При потребности населенного пункта в питьевой воде в объеме 40,3м3/сут, водоотбор из скважины 297840203, задействованной в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения деревни, составляет всего 5-7м3/сут. Для оптимизации схемы водоснабжения необходимо получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора, при невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Семекеевское СП

Н.п.Семекеево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,6(Ж), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Кугашево. В населенном пункте в период максимального водопотребления (в летнее время) наблюдается дефицит пресной воды, что связано с потерями при  транспортировке воды от скважины до водопотребителя из-за износа водопроводных сетей, необходима их реконструкция. 
Н.п.Саитово. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и индивидуальных скважин. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Ургуда. В населенном пункте в период максимального водопотребления (в летнее время) наблюдается дефицит пресной воды, что связано с потерями при  транспортировке воды от скважины до водопотребителя из-за износа водопроводных сетей, необходима их реконструкция. Кроме того, централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение деревни базируется на некондиционных водах – содержание ионов аммония составило 2,2 мг/л, железа – 0,59 мг/л, перед подачей воды потребителю необходимо предусмотреть водоподготовку.
Староабдуловское СП

Н.п.Старое Абдулово. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (0,47 мг/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Мрясово. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,1 г/л) и общей жесткости (8,2(Ж), содержанием ионов аммония (2,43 мг/л), необходима водоподготовка.
Н.п.Артамоновка. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Ирек-Тан. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,1(Ж), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Левашево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Торнаташ. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Стародрющское СП

Н.п.Старый Дрюш. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (0,62 мг/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Салих-Тукай. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Н.п.Зиккани Куль. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (2,26 мг/л), необходима водоподготовка.
Тлянче-Тамакское СП

Н.п.Казаклар. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (9,6(Ж), необходима водоподготовка либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Скважина, обеспечивающая хозяйственно-питьевое водоснабжение деревни, эксплуатируется с 1968г., плановые работы по  техническому обслуживанию и ремонту скважины не проводятся, что привело к снижению дебита. Для увеличения производительности водозабора необходимо проведение мероприятий по очистке скважины (прочистка фильтра, прифильтровой зоны скважины, чистка отстойника, удаление илового осадка со дна скважины и т.д.).
Н.п.Таулык. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (10,3(Ж) и содержанием нитратов (53,4 мг/л), необходима водоподготовка. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага  нитратного загрязнения.
Яна-Булякское СП

Н.п.Куктяк-Мирсаитово. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (9,1(Ж), необходима водоподготовка либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
4.4. Муслюмовский муниципальный район

Амикеевское СП

Н.п.Амикеево. В населенном пункте наблюдается дефицит воды, производительность родникового водозабора (единственного источника водоснабжения села) не в состоянии удовлетворить потребности с.Амикеево в пресной воде. На территории населенного пункта обследованы бездействующие скважины №№220030101 и 220030102, восстановление скважин и подключение их к системе централизованного водоснабжения села позволит решить проблему дефицита воды.
Н.п.Старое Альметьево. В н.п.Старое Альметьево наблюдается дефицит пресной воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).

Баланнинское СП

Н.п.Баланны. В 0,8 км северо-восточнее с.Баланны обследован каптированный родник «Ак Кое» №320130101, дебит родник – 2 л/с, санитарная обстановка вокруг каптажа благоприятная. Для удовлетворения потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения рекомендуется включить  в систему водоснабжения села родник «Ак Кое».
Н.п.Шуганка. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (0,62 мг/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Чия-Тубя. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,5(Ж) и содержанием железа (0,3 мг/л), необходима водоподготовка, либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Баюковское СП

Н.п. Баюково. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,7 г/л), общей жесткости (21,8(Ж), содержанию сульфатов (1003 мг/л), использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п.Дусай. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. Необходимо бурение скважины и организация водопроводной сети для централизованного водоснабжения населения.
Большечекмакское СП

Н.п.Большой Чекмак. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и индивидуальных скважин. В населенном пункте необходима постановка работ по  изысканию источников водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.
Варяш-Башское СП

Н.п.Старый Варяш. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,3(Ж), необходима водоподготовка либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Исансуповское СП

Н.п.Старое Саитово. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (7,6(Ж), необходима водоподготовка либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Кряш-Шуранское СП

Н.п.Кряш-Шуран. Хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Кряш-Шуран осуществляется из скважины №220040401, расположенной на юго-западной окраине д.Татарский Шуран, и обеспечивающей водоснабжение н.п. Кряш-Шуран, Приют-Шуран и Татарский Шуран. Извлекаемые скважиной воды характеризуются сверхнормативными значениями общей жесткости (9,4(Ж, 1,3 ПДК) и содержанием железа (0,65 мг/л, 2,2 ПДК), необходимо проведение мероприятий по водоподготовке.
Н.п.Каен-Саз. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (8,6(Ж) и содержанием железа (0,57 мг/л), необходима водоподготовка либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Н.п.Приют-Шуран. Хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Кряш-Шуран осуществляется из скважины №220040401, расположенной на юго-западной окраине д.Татарский Шуран, и обеспечивающей водоснабжение н.п. Кряш-Шуран, Приют-Шуран и Татарский Шуран. Извлекаемые скважиной воды характеризуются сверхнормативными значениями общей жесткости (9,4(Ж, 1,3 ПДК) и содержанием железа (0,65 мг/л, 2,2 ПДК), необходимо проведение мероприятий по водоподготовке.

Н.п.Татарский Шуран. Для централизованного водоснабжения н.п. Татарский Шуран, Кряш-Шуран и Приют-Шуран эксплуатируется скважина №220040401, расположенная на юго-западной окраине д.Татарский Шуран . Извлекаемые скважиной воды характеризуются сверхнормативными значениями общей жесткости (9,4(Ж) и содержанием железа (0,65 мг/л), необходима водоподготовка либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения .
Мелля-Тамакское СП

Н.п. Мелля-Тамак. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (2,3 г/л), общей жесткости (8,5-28,2(Ж), содержанию сульфатов (1349 мг/л), использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п.Нарат-Асты. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и индивидуальных скважин. В населенном пункте необходима постановка работ по  изысканию источников водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

Михайловское СП

Н.п.Михайловка. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (9,6(Ж), необходима водоподготовка либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Нижнетабынское СП

Н.п. Нижний Табын. В населенном пункте наблюдается качественный и количественный дефицит питьевой воды. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,31 г/л), общей жесткости (14,7(Ж), содержанию сульфатов (602 мг/л), железа (0,98 мг/л), использование воды без водоподготовки возможно только в технических целях. Так как водоподготовка не решит проблему количественного дефицита питьевой воды, необходимо изыскание новых источников водоснабжения (бурение скважин) с качеством воды, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Н.п.Верхний Табын. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и индивидуальных скважин. В населенном пункте необходима постановка работ по  изысканию источников водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

Н.п.Тамьян. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (10,8(Ж).

Н.п.Тегермянлек. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с с повышенной величиной общей жесткости (10,5(Ж) и содержанием нитратов (115 мг/л), необходима водоподготовка. Для обеспечения населения качественной водой необходимо проведение мероприятий по выявлению и ликвидации очага  нитратного загрязнения.
Н.п.Тогашево. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев и индивидуальных скважин. В населенном пункте необходима постановка работ по  изысканию источников водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

Н.п.Красный Яр. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. В населенном пункте необходима постановка работ по  изысканию источников водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

Новоусинское СП

Н.п.Новые Усы. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной общей жесткости (10,8(Ж), необходима водоподготовка.

Н.п.Бикмесь. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. В населенном пункте необходима постановка работ по  изысканию источников водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

Октябрьское СП

Н.п. Андрюш. В населенном пункте для централизованного водоснабжения используются родниковые воды с повышенной величиной минерализации (1,04 г/л), общей жесткости (7,9(Ж), содержанию железа (0,47 мг/л), перед подачей воды населению необходимо проведение мероприятий по водоподготовке.

Н.п.Суекеево. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (0,3 мг/л), необходима водоподготовка либо согласование с органами Роспотребнадзора об использовании воды в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Семяковское СП

Н.п.Елгабаш. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,02 г/л), необходима водоподготовка.

Н.п.Кырын Тау. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. В населенном пункте необходима постановка работ по  изысканию источников водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

Н.п.Туруш. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (1,92 мг/л),  перед подачей воды населению необходимо проведение мероприятий по водоподготовке.
Старокарамалинское СП

Н.п.Старые Карамалы. В населенном пункте наблюдается количественный дефицит питьевой воды, единственным источником водоснабжения является водозаборная скважина №220070101. Для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора, произвести техническое обслуживание скважины. При невозможности увеличить производительность водозабора, необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Н.п. Новые Карамалы. В населенном пункте для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенной величиной минерализации (1,1г/л), общей жесткости (12,8(Ж), перед подачей воды населению необходимо проведение мероприятий по водоподготовке.

Тойгильдинское СП

Н.п.Тойгильдино. В населенном пункте наблюдается количественный дефицит питьевой воды, источником водоснабжения являются две водозаборные скважины №№220120201-220120202. Для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора, произвести техническое обслуживание скважин. При невозможности увеличить производительность водозабора необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).
Н.п.Игенче. Централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется эксплуатацией колодцев. В населенном пункте необходима постановка работ по  изысканию источников водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

Уразметьевское СП

Н.п.Уразметьево. В н.п. Уразметьево в часы максимального водопотребления, особенно в летнее время, наблюдается дефицит питьевой воды, для оптимизации схемы водоснабжения необходимо уточнить характеристики установки водоподъемного оборудования, а так же получить гидрогеологическое обоснование эксплуатации водозабора. При невозможности увеличить производительность водозабора необходимо изыскание дополнительных источников водоснабжения села (бурение водозаборных скважин).

Шуганское СП

Н.п.Русский Шуган. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды с повышенным содержанием железа (0,32 мг/л), необходима водоподготовка.

