PAGE  
320

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В связи с частыми реорганизациями и банкротством сельхозпроизводителей, сокращением поголовья крупного рогатого скота и ликвидацией животноводческих ферм и летних пастбищ, на территории которых были пробурены скважины, исчезновением ряда населенных пунктов, отсутствием отчетных данных по нелицензированным скважинам истинная информация о состоянии и использовании значительной части скважин отсутствует. Единственным способом получения достоверной информации о состоянии водозаборных скважин является проведение инвентаризации скважинного фонда.  При проведении ревизионной оценки состояния водозаборов в перечень вошли действующие (рабочие и резервные), бездействующие (подлежащие ремонту или ликвидации), заброшенные (подлежащие ликвидации) скважины и родники (текст. прил. 1-8). В каталоги внесены следующие сведения по водозаборам: код водозабора, номер на карте фактического материала, геологический индекс водоносного горизонта, водопользователь и местоположение водозабора; количество водозаборных скважин, наличие лицензии на право пользования недрами (подземными водами),  современный водоотбор.

Ревизионная оценка состояния водозаборов выполнена на территории 4-х муниципальные районов (Актанышский, Мензелинский, Тукаевский и Муслюмовский).

Таблица 6.1

Количество обследованных родников и скважин по муниципальным районам

	
	Всего
	Актанышский
	Мензелинский
	Тукаевский
	Муслюмовский

	Количество обследованных родников
	116
	36
	26
	26
	28

	Количество обследованных скважин,  всего
	733
	152
	124
	317
	140

	действующих
	474
	94
	85
	214
	81

	резервных
	58
	9
	7
	32
	10

	в стадии строительства
	6
	2
	1
	3
	-

	подл. восстановлению
	18
	5
	2
	6
	5

	подл. ликвидации
	153
	41
	27
	47
	38

	ликвидированных
	14
	1
	2
	5
	6

	законсервированных
	10
	-
	-
	10
	-


Действующие (рабочие и резервные).

При обследовании установлено, что подавляющее большинство недропользователей не имеют лицензии на право пользования недрами. Из общего количества действующих и резервных обследованных скважин (532) лицензия на право пользования недрами оформлена лишь на 163 скважины (30%), в т.ч. по районам:

-Актанышский район – 
27 скважины;

-Мензелинский район – 
11 скважин;

-Тукаевский район – 
118 скважин;

-Муслюмовский район – 
7 скважин.

Многие водозаборные скважины содержатся в неудовлетворительном состоянии. Можно выделить присущие большинству водозаборных скважин общие нарушения действующих правил по охране подземных вод: скважины не оборудованы водомерами и устройствами для наблюдений за динамическим уровнем воды. Учет количества извлекаемой воды ведется косвенным путем, т.е. по производительности насосов и количеству часов их работы. Не по всем скважинам проводится лабораторный контроль качества подземных вод.

Помещения павильонов скважин и территория вокруг скважин нередко захламлены и загрязнены, содержатся в антисанитарном состоянии, на многих скважинах павильоны отсутствуют – устье скважин находится под открытым небом, зачастую устья скважин негерметичны, что ведет к загрязнению водоносных комплексов с поверхности. Часто отсутствует ограждение первого пояса ЗСО. Недропользователи, имеющие лицензии на право пользования недрами, не всегда выполняют условия лицензионного соглашения.

Бездействующие.

При проведении ревизионной оценки были выявлены бездействующие по тем или иным причинам скважины (табл. 6.1). 

Бездействующие скважины подразделяются, условно, на две категории:

1. Скважины, находящиеся в рабочем состоянии, но не эксплуатируются из-за отсутствия средств у недропользователя (исполнительного комитета местного самоуправления) на текущий ремонт и оплату за потребляемую электроэнергию.

2. Скважины, находящиеся в нерабочем состоянии, имеющие добротные кирпичные павильоны, сохранившиеся в хорошем состоянии башни «Рожновского», но из-за отсутствия водопотребителя, так как имеются альтернативные источники водоснабжения – родники и частные скважины, не восстанавливаются.

Устья большинства бездействующих скважин не герметизированы, насосы демонтированы и трубы ничем не закрыты; зона санитарной охраны отсутствует вообще или ограждения участками разрушены. Многие водозаборные скважины содержатся в неудовлетворительном состоянии. Помещения павильонов скважин и территория вокруг скважин захламлены и загрязнены, содержатся в антисанитарном состоянии, на многих скважинах павильоны отсутствуют – устье скважин находится под открытым небом. Часто отсутствует ограждение первого пояса ЗСО.

Перспектива дальнейшего использования бездействующих скважин или необходимость их ликвидации, как выполнивших свое назначение, полностью находится в компетентности недропользователя.

Заброшенные.

При проведении ревизионной оценки состояния водозаборов особое внимание уделялось выявлению заброшенных подлежащих ликвидации скважин. Общее их количество и распределение по районам приведено в таблице 6.1. Это, в основном, скважины, пробуренные  на территориях сельскохозяйственных предприятий (МТС, МТФ, МТП и тд.), в настоящее время заброшенных и разрушенных.

Устья некоторых из них при обследовании обнаружить удалось лишь только при опросе населения и руководителей сельских муниципальных образований.

Устья скважин не герметизированы, насосы демонтированы и трубы ничем не закрыты. Зачастую стволы скважин забиты мусором, надскважинные павильоны отсутствуют – устья скважин находятся под открытым небом.

Родники.

Родниковый сток имеет существенное значение в обеспечении потребностей большого числа как мелких, так и довольно крупных населённых пунктов. Водоснабжение р.ц. Новошешминск полностью базируется на родниковых водах. Несмотря на существенную значимость родниковых водозаборов в обеспечении питьевых потребностей населения, многие из них не имеют должного каптажа, отсутствуют ограждения, территория I пояса ЗСО часто захламлена.
Основными проблемными вопросами водоснабжения населения остаются изношенность водопроводных сетей и сооружений, обуславливающая загрязнение воды в процессе транспортировки.

Водопроводными сетями в Актанышском районе охвачено 69% населенных пунктов [3], жители остальных 31% сельских населенных пунктов пользуются собственными скважинами, родниками и шахтными колодцами. Водопроводные сети  в населенных пунктах кольцевые и тупиковые, в зависимости от  площади населенного пункта, характеристики застройки. Оснащенность Мензелинского муниципального района системами водоснабжения составляет 66% [3]. Обеспеченность населения Тукаевского муниципального района централизованным водоснабжением составляет 75%, г.Набережные Челны – 100%. В Муслюмовском районе 61% сельских населенных пунктов обеспечено централизованным водоснабжением. В целом по республике оснащенность населенных пунктов системами водоснабжения составляет 100% –для  городов и поселков городского типа и 67% – сельских населенных пунктов. 

Проблемными  характеристиками сети водопровода являются:

· Изношенность  и устарелость водопроводной сети, в связи с чем происходят частые протечки.

· Вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Отсутствие сооружений водоподготовки на скважинах, в которых вода не соответствует требованиям СанПиН.

Основными причинами низкого качества питьевой воды являются продолжающееся антропотехногенное воздействие на поверхностные и подземные источники водоснабжения, факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, марганца и солей жесткости), отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения, негативная обстановка с тампонажем и консервацией недействующих артезианских скважин, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений, нестабильная подача воды.

В результате интенсивного нерационального использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса. При общем  положительном факторе удовлетворения потребностей населения в питьевой воде подземными водами отмечаются негативные моменты - качество воды  многих водозаборов, групповых и одиночных скважин, родников не отвечают нормативным требованиям,  но используется,  поскольку не найдены другие источники водоснабжения,  что ставит под  угрозу состояние здоровья населения.
Практически во всех обследованных населенных пунктах выявлены заброшенные бездействующие скважины - потенциальные источники загрязнения водоносных горизонтов, отмечено не всегда благополучное санитарное состояние околоскважинного пространств, отсутствие на многих скважин даже первого пояса ЗСО, что ведет к ухудшению качества воды. Необходимо проведение тампонажа бездействующих скважин, организация зон санитарной охраны 1 пояса и соблюдение  санитарного режима в ее пределах. Можно выделить присущие большинству водозаборных скважин общие нарушения действующих правил по охране подземных вод: скважины не оборудованы водомерами и устройствами для наблюдений за динамическим уровнем воды; не по всем скважинам проводится лабораторный контроль за качеством подземных вод; бездействующие скважины своевременно не ликвидируются; устья некоторых бездействующих скважин не загерметизированы, насос демонтирован и трубы ничем не закрыты; зона санитарной охраны отсутствует вообще или ограждения участками разрушены; требуют ремонта или порой отсутствуют отмостки, то же наблюдается и в отношении бетонировки пола вокруг скважин; помещения павильонов скважин и территория вокруг скважин нередко захламлена и загрязнена,  содержится в антисанитарном состоянии.

По результатам проведенных работ отмечается следующее. Население обследованной территории  недостаточно обеспечено подземными и родниковыми водами (с учетом  их  качества). В сельских населенных пунктах существуют проблемы с дефицитом воды в часы максимального водосбора – в теплое время года во время полива огородов. Наибольшую потребность в воде хозяйственно-питьевого назначения  испытывают н.п. Ахуново, Миннярово, п.с-за им.Кирова, Аккузово в Актанышском районе, н.п. Атрякле, Татарская Мушуга, с-за им.Воровского, Кадряково, Новый Мелькен в Мензелинском районе, н.п. Белоус, Биюрган, Мусабай-Завод, Мрясово в Тукаевском районе, н.п. Баюково, Дусай, Мелля-Тамак, Нижний Табын, Тогашево в Муслюмовском районе. 


